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      4.4 Принцип работы генераторов заключается в   следующем: поток рабочей жидкости (раствор пено-образователя)  под давлением подается   в распы-литель. За счет эжекции при входе распыленной струи в коллектор происходит подсос воздуха и перемещение его с раствором. При прохождении смеси через сетку образуется пена.
       5 УКАЗАНИЯ  МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
       5.1. При эксплуатации генератора должны соблюдаться общие правила техники  безопасности при работе с аппаратами, работающими под давлением.
      5.2. Запрещается устранять неплотности в местах  соединения генератора  с источником подачи рабочей жидкости во время работы. 
  5.3. Не рекомендуется оставлять генератор без  присмотра во время работы.

6 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И                   ПОРЯДОК  РАБОТЫ
6.1. Произвести осмотр внутренней поверхности корпуса  генератора на наличие посторонних предметов. 
6.2. Проверить целостность сеток кассеты, а также их крепление.В случае необходимости произвести замену кассеты.
      6.3. Подсоединить генератор к источнику подачи рабочей жидкости (рукавной линии). Длина рукавной линии должна обеспечивать напор перед генератором.
      6.4. При появлении из генератора пены направить пенную струю в очаг горения. Запрещается, во избежание разрушения сеток, вводить генератор в зону высоких температур до появления пенных или  водяных струй из насадка.     
     6.5. Подачу раствора не прекращать до полного тушения очага пожара. В случае прекращения подачи рабочей жидкости во время пожара, генератор вывести из зоны высоких температуры
	   1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ                                                                
   Генераторы пены средней кратности ГПС-100, ГПС-
100П, изготавливаемые для внутреннего рынка и экспорта, предназначены для получения воздушно-механической пены средней кратности из водного раствора пенообразова-теля, а также для перекрытия потока. Генератор ___________изготовлен в климатическом исполнении У, ХЛ, Т (нужное подчеркнуть)  для  категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

    2ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателей
	Значения для типоразмера

	
	ГПС100
	 ГПС-100П

	Производительность по пене, л/с
	100
	100

	Расход 4-6% раствора пенообра зователя общего назначения
	1,0-2,0
	1,0-2,0

	Давление перед распылителем,                              МПа, кгс/см2
	  0,4-0,6(4-6)
	0,4-0,6(4-6)

	Кратность пены
	80-100
	80-100

	Дальность подачи пены, м, 
не менее
	5
	5

	Габаритные размеры, мм, 
не более:
      высота
      длина
	

169
300
	

169
470

	Масса, кг 
	1,43±0,07
	2±0,3


      Примечание:
1. Производительность определена при максимальных значениях расхода пенообразователя.
     2. Кратность пены и дальность подачи пены определены при давлении перед распылителем 0,6 МПа (6 кгс/см²).
     3. Буква «П» в обозначении указывает на наличие перекрывного устройства.

     4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
     4.1. Генераторы представляет собой водоструйный эжекторный  аппарат переносного типа и состоят  из следующих  основных частей:
ГПС-100, рис.1: насадка –1 кассеты сеток –2, корпуса– 3, опоры – 4,  в которую установлены распылитель - 5 и соединительная головка – 6.               
ГПС-100П, рис.2: корпуса-1, перекрывного устройства-2, ручки -3, головки соединительной - 4. 

   
   7.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

      7.1. При проверке технического состояния осматрива-ется внешний вид  генератора и состояние сеток кассеты. 
     7.2. Поверхности генератора, подвергнутые коррозии и отслаиванию покрытия,  зачистить до металлического блеска  и нанести соответствующее покрытие.
     7.3.  В случае обнаружения обрыва сеток кассеты произвести замену кассеты.  Засоренную кассету снять, прочистить и при необходимости  промыть.
     7.4.  После работы в условиях пожара произвести осмотр генератора.  В случае серьезных дефектов, влияющих на дальнейшую работоспособность генератора, аппарат подлежит ремонту.
     7.5. Выходное отверстие опоры 4  подвергнуто консервации по варианту  защиты  ВЗ-1 ГОСТ 9.014-78  консервационным маслом К-17 ГОСТ 10877-76. 
    7.6. Условия хранения генераторов в исполнении У и ХЛ – по группе 2,  а исполнении Т - погруппе 3; условия  транспортирования – по группам  
4, 6, 7, 9  ГОСТ 15150-69.

8 ВОЗМОЖНЫЕ ОТКАЗЫ И МЕТОДЫ ИХ  УСТРАНЕНИЯ
	Наименование отказа, внешние его проявления  и дополнитель-
ные признаки 
	

Вероятная причина

	

  Методы устранения
	Группа        сложности работ по устранению отказа

	1. Пена полу-   
чается жидкой структуры.


	Недостаточная дозировка пено-образователя    (недостаточная концентрация раствора)
	Произвести регу-лировку дозирую-щего устройства, повысить концен-трацию раствора

	

        1



	
Генератор пены средней кратности ГПС-100
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1-насадок, 2-кессета сеток, 3 корпус генератора,
4-опора, 5-распылитель, 6-головка соединительная.
Рис 1

Генератор пены средней кратности ГПС-100П
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            1-корпус, 2-перекрывное устройство, 3-ручка,
		          4- головка соединительная
Рис 2
4.2 Кассета представляет собой кольцо, обтянутое по торцевым плоскостям металлической сеткой с размером ячейки  0,8 - 1,25 мм. Насадок предназначен для  формирования пенного потока после кассеты в компактную струю и увеличения дальности полета пены. 
4.3 Конструкция генератора проста по устройству и дает возможность производить профилактический осмотр и устранение дефектов.


	2. Пена поступает в виде хлопьев
	 Повышенное   давление раство-ра перед распыли-телем
	Снизить давление до рабочего
	
1

	3. Пена выбивается 
из коллектора 
	Засорены сетки кассеты. Недо-статочное давле-ние рабочей жидкости.
 Перекос оси     корпуса распы-лителя относи-тельно корпуса генератора. 
	Произвести промывку сеток кассеты, поднять давление до  рабочего.
	     

          1

	4. Пена из генератора выходит неполным сечением

	Разрыв сеток или нарушение     соосности кор-пуса распыли-теля с осью коллектора 
	Заменить кассету или произвести центровку

	
          1




9. УПАКОВКА, СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

    Генератор пены средней кратности __________ заводской номер _____ соответствует  ТУ У 29.2-31916216-015:2005 и признан годным для эксплуатации.
      Изделие подвергнуто консервации и упаковке согласно требованиям паспорта.
    Дата консервации_______________________
    Срок консервации 1 год 

Представитель ОТК

 М.П. _________________      _________________
            (личная подпись)           (расшифровка одписи)
 ________________________
         (год, число, месяц) 
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