| ООО «Харцызский машиностроительный завод» ПБ 04 ГЕНЕРАТОР ПЕНЫ СРЕДНЕЙ КРАТНОСТИ ГПС-100, ГПС-100П ТУ У 29.2-31916216-015:2005 ПАСПОРТ ГПС-100.ПС ГПС-100.П.ПС 4.4 Принцип работы генераторов заключается в следующем: поток рабочей жидкости (раствор пено-образователя) под давлением подается в распы-литель. За счет эжекции при входе распыленной струи в коллектор происходит подсос воздуха и перемещение его с раствором. При прохождении смеси через сетку образуется пена. 5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 5.1. При эксплуатации генератора должны соблюдаться общие правила техники безопасности при работе с аппаратами, работающими под давлением. 5.2. Запрещается устранять неплотности в местах соединения генератора с источником подачи рабочей жидкости во время работы. 5.3. Не рекомендуется оставлять генератор без присмотра во время работы. 6 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 6.1. Произвести осмотр внутренней поверхности корпуса генератора на наличие посторонних предметов. 6.2. Проверить целостность сеток кассеты, а также их крепление.В случае необходимости произвести замену кассеты. 6.3. Подсоединить генератор к источнику подачи рабочей жидкости (рукавной линии). Длина рукавной линии должна обеспечивать напор перед генератором. 6.4. При появлении из генератора пены направить пенную струю в очаг горения. Запрещается, во избежание разрушения сеток, вводить генератор в зону высоких температур до появления пенных или водяных струй из насадка. 6.5. Подачу раствора не прекращать до полного тушения очага пожара. В случае прекращения подачи рабочей жидкости во время пожара, генератор вывести из зоны высоких температуры | 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ Генераторы пены средней кратности ГПС-100, ГПС- 100П, изготавливаемые для внутреннего рынка и экспорта, предназначены для получения воздушно-механической пены средней кратности из водного раствора пенообразова-теля, а также для перекрытия потока. Генератор ___________изготовлен в климатическом исполнении У, ХЛ, Т (нужное подчеркнуть) для категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. 2ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Наименование показателей; Значения для типоразмера. ГПС100; ГПС-100П. Производительность по пене, л/с; 100; 100. Расход 4-6% раствора пенообра зователя общего назначения; 1,0-2,0; 1,0-2,0. Давление перед распылителем, МПа, кгс/см2; 0,4-0,6(4-6); 0,4-0,6(4-6). Кратность пены; 80-100; 80-100. Дальность подачи пены, м, не менее; 5; 5. Габаритные размеры, мм, не более: высота длина; 169 300; 169 470. Масса, кг; 1,43±0,07; 2±0,3. Примечание: 1. Производительность определена при максимальных значениях расхода пенообразователя. 2. Кратность пены и дальность подачи пены определены при давлении перед распылителем 0,6 МПа (6 кгс/см²). 3. Буква «П» в обозначении указывает на наличие перекрывного устройства. 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 4.1. Генераторы представляет собой водоструйный эжекторный аппарат переносного типа и состоят из следующих основных частей: ГПС-100, рис.1: насадка –1 кассеты сеток –2, корпуса– 3, опоры – 4, в которую установлены распылитель - 5 и соединительная головка – 6. ГПС-100П, рис.2: корпуса-1, перекрывного устройства-2, ручки -3, головки соединительной - 4. 7.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 7.1. При проверке технического состояния осматрива-ется внешний вид генератора и состояние сеток кассеты. 7.2. Поверхности генератора, подвергнутые коррозии и отслаиванию покрытия, зачистить до металлического блеска и нанести соответствующее покрытие. 7.3. В случае обнаружения обрыва сеток кассеты произвести замену кассеты. Засоренную кассету снять, прочистить и при необходимости промыть. 7.4. После работы в условиях пожара произвести осмотр генератора. В случае серьезных дефектов, влияющих на дальнейшую работоспособность генератора, аппарат подлежит ремонту. 7.5. Выходное отверстие опоры 4 подвергнуто консервации по варианту защиты ВЗ-1 ГОСТ 9.014-78 консервационным маслом К-17 ГОСТ 10877-76. 7.6. Условия хранения генераторов в исполнении У и ХЛ – по группе 2, а исполнении Т - погруппе 3; условия транспортирования – по группам 4, 6, 7, 9 ГОСТ 15150-69. 8 ВОЗМОЖНЫЕ ОТКАЗЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ Наименование отказа, внешние его проявления и дополнитель- ные признаки; Вероятная причина; Методы устранения; Группа сложности работ по устранению отказа. 1. Пена полу- чается жидкой структуры.; Недостаточная дозировка пено-образователя (недостаточная концентрация раствора); Произвести регу-лировку дозирую-щего устройства, повысить концен-трацию раствора; 1. | Генератор пены средней кратности ГПС-100 1-насадок, 2-кессета сеток, 3 корпус генератора, 4-опора, 5-распылитель, 6-головка соединительная. Рис 1 Генератор пены средней кратности ГПС-100П 1-корпус, 2-перекрывное устройство, 3-ручка, 4- головка соединительная Рис 2 4.2 Кассета представляет собой кольцо, обтянутое по торцевым плоскостям металлической сеткой с размером ячейки 0,8 - 1,25 мм. Насадок предназначен для формирования пенного потока после кассеты в компактную струю и увеличения дальности полета пены. 4.3 Конструкция генератора проста по устройству и дает возможность производить профилактический осмотр и устранение дефектов. 2. Пена поступает в виде хлопьев; Повышенное давление раство-ра перед распыли-телем; Снизить давление до рабочего; 1. 3. Пена выбивается из коллектора; Засорены сетки кассеты. Недо-статочное давле-ние рабочей жидкости. Перекос оси корпуса распы-лителя относи-тельно корпуса генератора.; Произвести промывку сеток кассеты, поднять давление до рабочего.; 1. 4. Пена из генератора выходит неполным сечением; Разрыв сеток или нарушение соосности кор-пуса распыли-теля с осью коллектора; Заменить кассету или произвести центровку; 1. 9. УПАКОВКА, СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Генератор пены средней кратности __________ заводской номер _____ соответствует ТУ У 29.2-31916216-015:2005 и признан годным для эксплуатации. Изделие подвергнуто консервации и упаковке согласно требованиям паспорта. Дата консервации_______________________ Срок консервации 1 год Представитель ОТК М.П. _________________ _________________ (личная подпись) (расшифровка одписи) ________________________ (год, число, месяц) |
| --- | --- | --- |