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ПБ 04
ГЕНЕРАТОР ПЕНЫ СРЕДНЕЙ 
КРАТНОСТИ 

 ГПС-200П

ПАСПОРТ

ГПС-200П.ПС

       4.5 Поворотом рукоятки 6 перекрывного устройства 5 производится перекрытие(открытие) подачи водного раствора пенообразователя на генератор.      
       5 УКАЗАНИЯ  МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
       5.1. При эксплуатации генератора должны соблюдаться общие правила техники  безопасности при работе с аппаратами, работающими под давлением.

      5.2. Запрещается устранять неплотности в местах  соединения генератора  с источником подачи рабочей жидкости во время работы. 
   5.3. Не рекомендуется оставлять генератор без  присмотра во время работы.
  6 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И                   ПОРЯДОК  РАБОТЫ
   6.1. Произвести осмотр внутренней поверхности корпуса  генератора на наличие посторонних предметов. 
6.2. Проверить целостность сеток кассеты, а также их крепление.В случае необходимости произвести замену кассеты.
       6.3. Подсоединить генератор к источнику подачи рабочей жидкости (рукавной линии). Длина рукавной линии должна обеспечивать напор перед генератором.
      6.4. При появлении из генератора пены направить пенную струю в очаг горения. Запрещается, во избежание разрушения сеток, вводить генератор в зону высоких температур до появления пенных или  водяных струй из насадка.     
       6.5. Подачу раствора не прекращать до полного тушения очага пожара. В случае прекращения подачи рабочей жидкости во время пожара, генератор вывести из зоны высоких температур
	   1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ  
   Генератор пены средней кратности ГПС-200П с пере-

крывным устройством, предназначен для получения воздушно-механической пены средней кратности из водного раствора пенообразователя, а также для перекрытия потока. Генератор изготовлен в климатическом исполнении  У,  ХЛ,  Т  для  категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
    2ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателей
Значения
ГПС-200П
Производительность по пене, л/с
200

Расход 4-6% раствора пенообразова-теля общего назначения
1,6-2,0

Давление перед распылителем,                              МПа, (кгс/см2)
0,4-0,6(4-6)

Кратность пены

100±30
Дальность подачи пены, м, не менее

10
Высота подачи пены, м, не менее
3

Габаритные размеры, мм, не более:

      высота

      длина

280
565
Масса, кг 
3,7±0,12
Условный проход соединительной головки, Ду, мм
50

      Примечания:

1. Производительность определена при максимальных значениях расхода пенообразователя.

      2. Кратность пены и дальность подачи пены определены при давлении перед распылителем 0,6 МПа (6 кгс/см²).

      3. Буква «П» в обозначении указывает на наличие перекрывного устройства.
     3. СОСТАВ  ИЗДЕЛИЯ  И  КОМПЛЕКТНОСТЬ

  3.1 Генератор (рис.1) состоит из следующих основных частей: корпуса генератора 1, кассеты сеток 2, ручки 3,

распылителя 4, перекрывающего устройства-5, рукоятки 6,

плечевого ремня 7. 
3.2  К каждому генератору прилагается паспорт, объединенный с техническим  описанием и инструкцией  по эксплуатации.
         7.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
      7.1. При проверке технического состояния осматрива-ется внешний вид  генератора и состояние сеток кассеты. 

     7.2. Поверхности генератора, подвергнутые коррозии и отслаиванию покрытия,  зачистить до металлического блеска  и нанести соответствующее покрытие.

     7.3.  В случае обнаружения обрыва сеток кассеты произвести замену кассеты.  Засоренную кассету снять, прочистить и при необходимости  промыть.

     7.4.  После работы в условиях пожара произвести осмотр генератора.  В случае серьезных дефектов, влияющих на дальнейшую работоспособность генератора, аппарат подлежит ремонту.

     7.5. Выходное отверстие опоры 4  подвергнуто консервации по варианту  защиты  ВЗ-1 ГОСТ 9.014-78  консервационным маслом К-17 ГОСТ 10877-76. 

    7.6. Условия хранения генераторов в исполнении У и ХЛ – по группе 2,  а исполнении Т - погруппе 3; условия  транспортирования – по группам  

4, 6, 7, 9  ГОСТ 15150-69.
8 ВОЗМОЖНЫЕ ОТКАЗЫ И МЕТОДЫ ИХ  УСТРАНЕНИЯ

Наименование отказа, внешние его проявления  и дополнитель-

ные признаки 

Вероятная причина
  Методы устранения

Группа        сложности работ по устранению отказа

1
2
3
4

1. Пена полу-   

чается жидкой структуры.
Недостаточная дозировка пено-образователя    (недостаточная концентрация раствора)
Произвести регу-лировку дозирую-щего устройства, повысить концен-трацию раствора

        1


	     3.3 Транспортирование генераторов производится транспортом  любого вида в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного  вида.
Генератор пены средней кратности ГПС-200П
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1- корпус генератора, 2-кассета сеток, 3-ручка,
        4-распылитель, 5-перекрывающее устройство,
6-рукоятка, 7-ремень плечевой
Рис 1
         4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
    4.1 Генератор ГПС-600П представляет собой  водо-струйный  эжекторный аппарат  переносного типа.
    Кассета сеток 2 представляет собой кольцо, обтяну-тое по торцевым плоскостям металлической сеткой с размером ячейки  0,8 - 1,25 . 
 4.2. Конструкция генератора проста по устройству и дает возможность производить профилактический осмотр и устранение дефектов.      
 4.3 Принцип работы генератора заключается в   следующем: поток рабочей жидкости (раствор пено-образователя)  под давлением подается   в распылитель
 4.4 За счет эжекции при входе распыленной струи в корпус генератора 1 происходит подсос воздуха и смешивание его с раствором. При прохождении смеси через кассету сеток 2 образуется пена. В корпусе генератора1 на выходе кассеты сеток 2 происходит  формирование пенного потока в компактную струю, что обеспечивает дальность полета пены.
2

3
4
2. Пена поступает в виде хлопьев
 Повышенное   давление раство-ра перед распыли-телем
Снизить давление до рабочего

1

3. Пена выбивается 
из коллектора 

Засорены сетки кассеты. Недо-статочное давле-ние рабочей жидкости.

 Перекос оси     корпуса распы-лителя относи-тельно корпуса генератора. 

Произвести промывку сеток кассеты, поднять давление до  рабочего.

          1

4. Пена из генератора выходит неполным сечением

Разрыв сеток или нарушение     соосности кор-пуса распыли-теля с осью коллектора 
Заменить кассету или произвести центровку

          1

9. УПАКОВКА, СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
    Генератор пены средней кратности  ГПС-200П заводской номер _____ соответствует чертежу ГПС-200П.00.00СБ  и признан годным для эксплуатации.

      Изделие подвергнуто консервации и упаковке согласно требованиям паспорта.
    Дата консервации_______________________

    Срок консервации 1 год 
Представитель ОТК

 М.П. _________________      _________________

              (личная подпись)         (расшифровка подписи)

 ________________________

         (год, число, месяц) 
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