ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

[image: image4.jpg]J10

/7







       [image: image2.jpg]






          ПБ 04
СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ ЛАФЕТНЫЙ 

КОМБИНИРОВАННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ЛС-С20(15,25)У

ТУ У 29.2-31916216-023:2013
                                            

           

     ПАСПОРТ                                         

      ЛС-С20.ПС

  
      1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Ствол пожарный лафетный комбинированный универсальный ЛС-С20(15,25) У с регулируемым насадком (далее ствол)  предназначен для формирования во время тушения пожаров сплошной или  распыленной струи огнетушащего вещества с изменяемым углом распыления от сплошной струи до защитного экрана 110°.               Ствол устанавливается стационарно и применяется для тушения пожаров, охлаждения строительных конструк-ций, осаждения облаков паров и пыли. 
      Климатическое исполнении У, ХЛ, Т  для категории размещения 1  по ГОСТ 15150.
       2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                                  Таблица 1

	№

п/п
	Наименование показателя


	Норма 

	
	
	ЛС-С20(15,25)У

	1
	Рабочее давление, МПа  
	0,6+0,05

	2
	Расход воды при позиционном регулировании, л/с, не менее
	 15,20,25

	3
	Дальность струи (по крайним каплям), м, не менее

- водяной сплошной

- водяной распыленной (угол 30°)

- пенной
	50

30
35

	4
	Диапазон изменения угла факела распыленной струи
	0°-110°

	5
	Перемещение ствола в горизонтальной   плоскости
	 0°-360°

	6
	Перемещение ствола в вертикальной   плоскости, не менее:

-вверх

-вниз
	   75°

   15°

	7
	Кратность пены, не менее
	7

	8
	Масса, кг, 
	10,7±0,3

	Примечание. Дальность струи приведена при максимальном расходе жидкости и угле наклона ствола к горизонту 30°, установленному в рабочем положении .


2.1. Стальные детали ствола (кроме крепежных) имеют покрытие Ц18хр для исполнения У и Ц24хр. для испол-нения ХЛ и Т; крепежные детали – покрытие Ц 9 хр. 
Требования к покрытиям деталей по ГОСТ 9.301.
 2.2. Наружные поверхности ствола  имеют лакокрасочное покрытие по ( классу ГОСТ 9.032 эмалью красного цвета. 
3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: 
ствол 

                – 1  шт.;

паспорт                                   – 1 шт. 

Кольца уплотнительные:

ПЛС-П20.19                           – 1 шт.

ПЛС-П20.25                           – 1 шт.

060-070-58-2-2 ГОСТ 18829 – 1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Ствол  ( см. рис.1) состоит из опоры фланцевой 1, тройника поворотного 4, который соединен с опорой фланцевой 1 уплотнительным устройством 2, дающим возможность перемещать ствол на 360º в горизонтальной плоскости.
С поворотным тройником 4 при помощи двух симметрично расположенных уплотнительных устройств 3 соединен патрубок с разводом 6. Данное соединение позволяет производить поворот ствола в вертикальной плоскости.
Шпиндель с рукояткой 5, ввернутый в резьбу на специальном приливе патрубка с разводом 6, обеспечивает плавную фиксацию ствола в вертикальном положении в пределах 15º - 75°.
Патрубок с разводом 6 соединяется при помощи резьбы с трубой 10, в которую вставляется успокоитель 9, на конец трубы накручен потокоформирующий насадок 11.
В случае необходимости наклона ствола ниже 30° следует полностью вывести шпиндель из зацепления с сектором.
Формирование струи  воды от сплошной  до  защитной завесы 110°  осуществляется поворотом штурвала насадка 11. 
Управление стволом осуществляется силами одного человека. При наклоне ствола к горизонту от 30° до 75°, ствол устойчив.
При необходимости оставить работающий  ствол без наблюдения, следует:

а)  закрепить ствол в необходимом положе-нии прижатием шпинделя с рукояткой 5 к сектору;

б) проверить устойчивость ствола в приня-том рабочем положении.
   5 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
5.1.Перед использованием ствола необходимо ознакомиться с его паспортом и руководством по эксплуатации.

5.2 Установите ствол на ответный фланец подводящего трубопровода и произведите его подключение к системе водоснабжения

5.3  Проверьте исправность ствола, перемещая его при помощи рукоятки, проверьте переме-щение насадка. Вращением штурвала насадка установите требуемую форму струи. Наведите на защищаемую зону и произведите подачу воды.
5.4 Регулировку расхода производить путем поворота рукояток насадка в положение, соответствующее расходу воды: 15 л/с, 20 л/с, 25 л/с. 

   5.5  При тушении пеной для получения «мягкой» струи рекомендуется установить угол струи 2°-5°. При тушении объекта, располо-женного на расстоянии ближе 35 м рекомендуется угол распыла увеличить до 30°. При тушении 
разлива нефтепродуктов струя должна ложиться на горящую поверхность не перемешивая горящие вещества.  
5.6 После применения пенообразователя ствол должен быть помыт чистой водой и высушен. 
 6  УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
6.1.Запрещается применять ствол для тушения электроустановок, аппаратуры,  агрегатов, приводов и кабелей, находящихся под напряжением, а также использовать у 
открытых линий электропередач,  расположенных в       радиусе действия струи.
6.2 Запрещается направлять струю на людей.
       7 СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, 
       ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ      
7.1 Средний срок службы – 10 лет.
   7.2 Условия хранения по группе 2, условия транспортирования – по группам 4, 6, 7, 9 согласно ГОСТ 15150.

7.3 Гарантийный срок эксплуатации -12 месяцев со дня приобретения.
                  8 УПАКОВКА
      8.1 Ствол упакован в воздушно- пузырчатую пленку

П1 по ТУ У 25.2-32366508-0-1:2008 согласно конструкторской документации. 
      9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ    
     Ствол ЛС-С20(15,25) У  заводской номер _____       
соответствует ТУ У 29.2-31916216-023:2013  и признан  годным для эксплуатации.
 Представитель ОТК

М.п.  _________________         ______________________      ___________________

(личная подпись)            (расшифровка подписи)   ______________________

(год,   месяц,  число) 
[image: image1.emf]       

1-опора фланцевая; 2,3- устройства уплотнительные;
     4 - тройник поворотный; 5 - шпиндель с рукояткой; 
     6 - патрубок с разводом; 7 - рукоятка откидная; 
     8 - фиксатор; 9 - успокоитель;10 - труба; 11 – насадок
Рис.1
[image: image3.png]70

[TprcoenTMHUTENBHBIEC pa3MEpPhI
onopsl (praHIeBOM

20

. 285

875
260

ﬁ 4 omb

195

:

Puc.2



                                                                                                        
_1409652855.unknown

